Исх. №___________

«____»_________2020г.

Утверждаю:

Исполнительный директор

__________А.Е. Баяндин

«____»__________2020г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление, поставку, монтаж и пусконаладку

установки охлаждения для автокамерного цеха ООО «Нортек»

- Установка охлаждения предназначена для охлаждения теплоносителя на производственном участке автокамерного цеха

- Технические характеристики установки:

| Поз. | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип хладоносителя | Водный раствор этиленгликоля 40% |
| 2. | Расход хладоносителя | 26 куб.м/час (не менее) |
| 3. | Начальная температура хладоносителя | -5 гр.С |
| 4. | Конечная температура хладоносителя | -10 гр.С |
| 5. | Требуемая холодопроизводительность общая (расчётная) | 220 кВт |

- Установка должна представлять из себя изделие полной заводской готовности, состоящее из двух идентичных блоков (рабочий и резервный), с возможностью автоматического запуска резервного блока при неисправности на рабочем. Холодопроизводительность одного блока не менее 110 кВт.

- Монтажные и пуско-наладочные работы осуществляются силами поставщика

- Качество изготовленной установки должно быть подтверждено необходимыми сертификатами, протоколами испытаний.

Главный энергетик					А.В. Нохрин

Директор по производству				С.С. Баркалов

Начальник АКЦ					И.П. Витвинов