ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Автоматизированная система управления

технологическим процессом (АСУТП)

оборудованием 3 нитки сажеподачи подготовительного цеха

- Назначение системы.

Система АСУТП оборудования 3 нитки сажеподачи предназначена для организации автоматической и полуавтоматической работы машин и механизмов с компьютерным управлением.

- Характеристики объекта автоматизации.

  - Состав оборудования:

    - Количество транспортеров -  18;

    - Количество задвижек. - 9

    - Количество расходных бункеров - 9.

- Требования к системе.

  - Общие требования

    - Система должна быть изготовлена с соблюдением требований ПУЭ. Все действующие разделы), ПТЭ, ПТБЭ.

    - Конструктивно система должна быть выполнена в виде рабочего места машиниста (оператора), силового шкафа и пультов местного управления.

    - Система должна быть ремонтопригодной. Замена блоков и узлов системы не должна требовать изготовления специального инструмента и приспособлений.

    - Исполнение по степени защиты от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и (или) воды по ГОСТ 14254-96 всех блоков и узлов системы как минимум IP- 54.

    - Питание щита управления должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 380 VAC ± 10% и системы управления напряжением 24 VDC.

  - Требования к надежности системы.

    - Система управления должна обеспечивать работоспособность в круглосуточном режиме.

  - Требования к функциям системы.

    - Система должна обеспечивать:

-автоматическое и полуавтоматическое управление элементами линии сажеподачи;

-индикацию и сигнализацию о ходе технологического процесса;

-вывод информации на экран монитора в виде мнемосхем и графиков;

-выдачу команд управления на исполнительные органы;

-опрос и контроль исправности датчиков;

-контроль блокировок и защиты;

-измерение параметров;

-сигнализацию оператору о нарушениях технологического процесса;

-переход на ручной и автоматический режим на любой стадии технологического процесса;

-хранение информации о ведении технологического процесса:

-регистрацию аварийных ситуаций с указанием текущего времени, вида аварий и др.;

  - Количество входных и выходных сигналов

-дискретных выходных сигналов – не менее 32;

-дискретной входных сигналов - не менее 64

  - Требования к программному обеспечению.

    - Система должна поставляться с полностью установленным программным обеспечением, итоговая версия программного обеспечения должна быть предоставлена после пусконаладочных работ в отдел АСУ ТП в течении недели.

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие.

  - Исполнитель осуществляет:

- поставку системы управления с полным составом технических средств;

- поставку шкафа управления;

- монтаж пультов, приборов контроля;

- выполнение монтажных работ;

- выполнение пуско-наладочных работ;

- Порядок сдачи -  приемки системы в эксплуатацию.

  - Система должна быть сдана в эксплуатацию по Акту приема-передачи, утвержденному представителями Заказчика и Исполнителя

  - Состав технической документации, представляемой на согласование и утверждение:

-техническое задание;

-эксплуатационная документация.

  - На приемо-сдаточные испытания представляется:

-смонтированная и отлаженная в наладочном режиме система управления;

-техническое задание;

-эксплуатационная документация.

-программное обеспечение

  - Приемо-сдаточные испытания системы и сдача ее в эксплуатацию производится непосредственно на объекте совместной комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя.

  - Система считается принятой в эксплуатацию, если она проработала без сбоев и отказов в течение трех суток.